출입통제 시스템 과업지시서

제주특별자치도 제주의료원

출입통제시스템 과업지시서

출입통제시스템 부문	출입통제시스템

- 목   차 -

제 1 장  일반 사항

제 2 장  시스템운영

1. 일반 사항

1.1. 적용 범위

본 시방은 제주특별자치도 제주의료원설치되는 출입통제 시스템에 관한 규격으로  병원내

출입자의 출입 통제 및 출입 이력의 정확한 파악을 목적으로 하는 시방이다. 본 규격의 성능을 최적화 하기 위하여 기본적으로 다음 사항이 충족되어야 한다.

본 설비의 제어대상은 Access Control System 및 Security 설비로써 원활한 유지, 관리가 되어야 한다.

향후 본 설비의 기능확장 및 관제점의 용량 증가에 대한 대비가 있어야 한다.

환경조건 및 사용전원

온 도 : -20℃ ~ 60℃

습 도 : 0% ~ 90% RH

사용전원 : AC 110V 또는 220V, 60Hz

공사범위

시방서에 표시된 범위 내를 말한다.

본 시방에 명시된 기능을 수행할 수 있는 출입관리 시스템인Access Control System의 취부 및 설치 공사

납품된 시스템 및 기기의 인수인계

관련 요원의 교육 및 하자 보수

기술사항

출입통제 시스템 설비

본 공사에 시설할 출입통제 기종은 사양서에 명기된 성능 및 특성을 만족하여야 한다.

본 시방은 SECURITY 설비공사 시방서이므로 해당공사, 해당사항에만 적용한다.

본 시방서와 표준규격서의 내용이 서로 상이할 때에는 본 시방서가 우선한다.

본 시방서와 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우, 또는 의문이 있을 경우에는 발주처 담당자의 지시를 따른다.

본 공사의 시공에 있어 관계법령 또는 별도의 규정에 의한 것 이외에는 본 시방서에 따른다.

시방서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능하거나 어려울 경우에는 반드시 발주처 담당자에게 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후에 시공하여야 한다.

시공자는 반드시 시공하기 전에 현장과 시방서 검토 및 건축, 전기, 설비와 시공상 문제점을 해결한 후 발주처 담당자의 승인을 득한 후 공사에 임하여야 한다.

시공자는 시방서에 나타난 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락에 대하여서도 발주처 담당자와 협의하여 시공하여야 한다.

본 공사중 전기, 설비 공사와 관련 있는 공사는 해당 감독관과 사전협의 후 시공하여 본 공사로 타공사의 공정에 차질 및 하자가 발생하지 않도록 책임을 다하여야 한다.

바닥, 벽, 기둥 등 건축구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 설치할 때에도 관계 발주처 담당자와 협의하여 구조물에 영향이 없도록 공사를 해야 한다.

설계변경은 원칙적으로 계약 조건에 준하며 발주처 담당자의 승인 하에 아래와 같은 경우 실시되어야 한다.

현장조건이 설계 내용과 판이하게 상이할 경우

제반법규의 제정으로 인하여 시공방법이 변경될 경우

토목, 건축은 현장여건 변동으로 인한 설계변경의 경우

시공 중 안전에 유의하며, 준공 후에서 인수 까지의 모든 사고에 대하여

시공자가 원상복구 하여야 한다.

본 공사 수행을 위한 건축설비 공사 등 타 관련 공사와 협의를 요할 경우에는 사전에 발주처 담당자와 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 한다.

본 시방서에 제시된 요구 사항에 대하여는 각 항목별로 규격 이상의 성능으로 명확히 충족되어야 한다.

본 시스템의 제작 설치는 별첨 기술사항에서 명기되지 않거나 미흡한 사항, 또는 누락된 부분이 있더라도 본 시스템의 제작 설치목적 달성을 위하여 필요한 사항과 본 시스템을 인수 사용하기까지 일체의 제작설치를 포함한다.

시공자는 사전에 기술 규격서와 현장상황을 정확히 파악하여야 하며, 의문사항이 있는 경우는 발주처 담당자에게 확인하여 본 시스템의 목적을 충분히 숙지한 후, 시스템 설치공사 및 성능 발휘에 차질이 없도록 하여야 한다.

준공 및 관련 서류

시공자는 설치 시험 완료 후 다음과 같은 서류를 편철하여 제출한다.

1) 준 공 계 -------- 2부

2) 준공검사원	-------- 2부

3) 준공사진 -------- 2부

4) 사용 설명서 및 관련 서류 — 2부

5)기타 의료원이 요청하는 서류 일체

2. 시스템 운영

2.1. 시스템 구성

건물내 비상문,주출입구등 관리가 필요한 출입문 위치  바코드 & R/F Card Reader를 설치하여 출입자를 통제하며, 모든 출입 데이터를 수집한다. 통신망은 기존NETWORK를 활용하여 구축 한다

1) 출입통제 운영 서버

출입통제 운영 서버는 출입통제 시스템을 담당하는 운영서버로서 각 출입통제기,  출입자 정보 등 출입통제 시스템 운영상에 있어 필요한 모든 데이터(운영 데이터)의 관리와 각 출입 문에서 발생하는 출입상황, 출입문 상태 등의 데이터(EVENT 데이터)를 검색 조회하는 기능을 수행한다.

출입통제 운영 서버는 출입통제 시스템을 운영할 수 있는 곳에 위치한다.

2) 출입통제시스템 운영 Software

출입통제시스템 운영 서버에서 운영되는 운영 프로그램으로 WINDOWS XP이상을 운영 체계로 하는 시스템 Software로 출입통제 프로그램에 의해 각 종 데이터가 관리 운영된다.

시스템의 운영은 REAL TIME ON-LINE으로 운영하며 사용자의 지시에 따라 카드리더에 저장된 각 종 데이터를 입수하고, 화면에 디스플레이 또는 저장 한다. 소프트웨어는 모든 이벤트를 저장, 조작, 감시, 출입, 거부, 승인 기능을 제공한다.

4) 바코드 & R/F Card Reader

바코드 & R/F Card Reader는 출입통제 시스템에서 출입 데이터를 수집하는 수집기

역할을 한다. 출입통제 운영 서버에서의 Command Protocol, Operating

Parameter등을 Tcp/Ip 통신 방식으로 수신 받고 또한, 수집되는 사용자의 출입 데이터(Event Data)를 출입통제 운영 서버에 전달하는 역할을 수행한다.

2.2. 출입통제 소프트웨어 사양

소프트웨어는 최대 1,000,000명까지의 출입자를 등록하여 관리할 수 있어야 한다.

적정한 운영 권한을 가진 사람만이 그 사람에게 부여된 기능을 이용하여 필요한 제어를 할 수 있게 한다.

소프트웨어는 사용이 간편한 메뉴 방식으로 마우스에 의해 선택되고 선택된 메뉴의 추가 데이터, 경로 이동 등의 선택 메뉴로 연결되어 컴퓨터에 대한 지식이 없는 운영자도 단시간 내에 시스템 운영 요령을 습득할 수 있다.

특수/기능키는 사전 프로그램 된 기능을 수행할 수 있다.

명령 메뉴에 의해 현장 장비를 수동으로 원격제어 하거나 출입통제 운영 PC가 자동으로 시간대 작동’ 또는 ‘연동 작동’을 실행할 명령을 프로그램 한다.

시간대 작동은 요일, 시작/종료 시간을 지정하여 특정지역에 자동 적용되도록 프로그램 한다.

소프트웨어는 데이터 베이스로서 운영자가 선택한 범위 즉, 카드 소지자 명세, 특정 장비 작동, 통신 상태의 보고서를 제공한다.

카드 소지자에 대한 정보를 검색/조회할 수 있다. 카드 소지자에 대한 정보는 다음 항목을 갖는다.

카드 번호

카드 소지자의 이름

카드의 사용제한 상태(사용 중, 비사용 중, 분실, 삭제 등)

사용 유효기간

카드 소지자의 얼굴 사진

출입통제 운영 PC는 정상 운영 시 경보 발생 여부를 저장하거나 프린터하며 사용자 운영, 시스템 기능 장애를 저장하거나 디스플레이 한다.  모든 시스템 운영 상태 및 작동 내역은 Hard Disk에 기록한다.

소프트웨어는 다음과 같은 기능을 제공한다.

경보 인식 기능

카드별 시간대, 출입 등급, 출입구 개방/통제 제어 기능 부여

개방/통제 시간대 수립

출입구 개방 후 자동 잠금 기능

화면 구성은 다음과 같다.

운영자가 특정 화면 작업 중에도 다른 화면에서는 계속해서 작동 내역과 경보를 제공 한다.

모든 화면이 작동 중에도 데이터베이스 작업을 위한 운영자 화면을 제공한다.

소프트웨어는 디스켓에 특정 또는 전체 운영 데이터를 저장하거나 복구 시킬 수 있도록 한다.

데이터베이스에서는 사전에 프로그램 된 영역에 한하여 다음과 같은 업무를 ON-LINE 중에 수행할 수 있다.

사용자 카드의 수정, 추가, 삭제

장비 정의 및 시스템 구성 정보의 추가, 변경, 삭제

카드 자료, 자동 운영 계획 수정, 추가, 삭제

출입통제 운영 서버에서는 다음과 같은 방법으로 운영 등급을 제공한다.

각 운영자에게 최대 8자리의 영문+숫자로 구성된 패스워드 부여

운영자 등급에 따라 운영할 수 있는 메뉴 기능 지정

시스템이 ON-LINE중에 보안 관리 책임자가 운영자별 운영 등급 수정

모든 운영자의 시스템 사용 및 명령 입력 내역 저장 및 프린터 선택

모든 또는 개별 운영 기록은 프린터에 선택적으로 출력될 수 있으며, HARD DISK에 저장된 관리 기록은 다음과 같은 기준으로 보고서를 출력할 수 있다.

카드리더의 작동 상태, 경보, 카드 및 PC사용 내역 전부

위 항의 2종 이상 선택

위 항의 특정 시간대 내역

카드, 카드리더 프로그램 내역

각 카드리더별 내역 리스트

카드, 카드리더 데이터베이스에 의해서 운영자가 운영 자료 또는 소프트웨어 설정 오류를 검색 하기 위한 다음과 같은 보고서를 제공한다.

카드 번호와 관련 데이터 리스트

카드 번호별 카드 종류 리스트

모든 카드리더과 관련 카드 데이타 리스트

모든 카드와 관련 카드리더 리스트

각 카드리더의 운영 기준 리스트

개별 제어 기능 가능

출입통제 운영 PC에서 각 출입문의 원격제어로 출입문의 개방 및 폐쇄를 할 수 있다.

시간대에 의한 자동 운영

출입문과 출입 시간에 따른 카드 소지자의 출입을 제한하는 기능 및 자동 개방 기능을 갖고 있다.

비상신호 운영 설정

비상신호 입력시 출입문 제어 상황을 미리 설정할 수 있어야 한다. 비상 운영 모드는 강제개방, 강제폐쇄, 정상운영 중에서 선택한다.

추후 화재수신반과의 연동

화재수신반과 출입통제시스템이 연동되어 화재수신반에서 화재 수신 알람이 발생되면 전체 출입문이 강제 개방 되어야 한다.

운영 파라미터 설정

Schedule, Grouping, 1년 365일 휴일정보에 의해 출입권한을 설정할 수 있다.

이상 이벤트 알람 기능 지원

미등록 카드나 인증오류 등 각 종 이벤트에 대한 상황을 실기간으로 감지하여 운영 서버나 PC에서 화면에 나타나야 한다.

EMR 연동기능

현재 제주의료원에서 운영중인 EMR과 연동하여 운영중인 프로그램과 호환가능해야 하며 향후 프로그램 업그레이드가 가능해야 한다.

서버와 MS-SQL정품 DB구축으로 시스템 안정화 최선을 다해야 한다

운영하는 출입통제프로그램과 EMR연동프로그램 개발 소스(SOURCE)제공해야 한다.

제주특별자치도 제주의료원 인사정보시스템 및 환자 정보시스템과 출입통제 시스템 간의 인터페이스를 위한 기술 지원 확약서를 전국지방의료원연합회로부터 발급 받아 계약시 제출한다.

의료원 환자정보(숫자,알파벳 등) 및 입퇴원 정보와 연계하여 출입통제 시스템을 원활하게 이뤄지게 구축해야 한다.

의료원 직원 인사정보 (숫자,알파벳 등)와 연계하여 출입통제 시스템을 원활하게 이뤄지게 구축해야한다.

환자정보시스템과 연동하여 출입관리 시스템에 입원환자 및 보호자의 출입권한을 등록하고 환자가 퇴원 할 경우 환자 및 보호자의 출입권한이 삭제되어야한다.

인사정보시스템과 연동하여 출입관리 시스템에 입사자의 출입권한을 등록하고 퇴사자의 출입권한이 삭제되어야한다.

비인가자(업체직원, 외부인방문 등) 가 올 경우를 대비하여 수동으로 출입권한을 부여할 방법을 강구해야 한다.

비정상적인 통신으로 인하여 인사 및 환자 정보의 연동이 안될 경우를 대비하여 수동으로 연동할 수 있는 버튼을 구현해야한다.

운영프로그램은 사용자등급별 권한을 지정할 수 있어야 하며, 운영 PC에서 출입문제어 명령시 출입문은 제어명령에 즉시 반영하여야 한다.

환자정보 및 인사 DB연동을 위한 필수구간(N/W연동)을 제외한 출입통제시스템은 병원과 별도의 시스템으로 시공자 별도의 독립망으로 구성해야 한다.

2.3 기타

1) 모든 도입제품(H/W, S/W)은 정품의 완제품과 최신제품을 원칙으로 한다.

2) 제안사는 설치, 시험운영 및 시스템 안정화까지 모든 책임을 져야 한다.

3) 출입통제 시스템의 모든 도입제품(H/W, S/W)에 대한 무상유지보수 기간은 검수 후

3년 이상으로 하며,H/W 유지보수는 24시간 이내 현장처리를 원칙으로 한다.

4) 관리자, 운영자별로 도입제품(H/W, S/W)에 대한 기본교육에서 운영교육까지 무상

으로 실시하되 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육조건 등 교육지원과 실무적인 기술이

전 계획을 제시하여야 한다.

5) 장비, 어플리케이션 등 시스템 구성요소별로 각각에 대한 세부 하자보수 계획 및 유

지보수 조건을 제시하고 시스템 운영 및 유지보수에 필요한 지침서를 문서로 작성하

여 제공하여야 한다.

6) 하자보수 및 유지보수 처리절차, 지원범위, 지원방법 등 예상 장애별 조치 사항 및

비상복구 방안을 제시하여야한다.

9. 보안 관리사항

1) 시공자는 사업수행에 사용되는 인원, 문서 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며,

보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다.

2) 과업내용에 관련하여 보안대책을 강구해야 하며, 지사장의 보안각서(현장관리자 변

동사항 관계로 있어야 됨) 및 현장관리자의 보안각서를 제출하여야 하며, 보안관리

책임자를 지정하여 그 내역을 보안각서와 함께 제출해야 한다.

3) 시공자는 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막

론하고 발주기관의 사전승인 없이 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 유출하지

못하며, 생성된 일체의 자료 등은 과업완료 즉시 발주기관에 제출해야 한다.

4) 과업수행 중과실에 의한 일체의 보안사고․준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민․형

사상 책임 및 그에 따른 유․무형의 모든 손해배상 책임을 져야 한다.

5) 시공자는 누출금지 정보를 포함하여 내부 자료를 무단으로 유출할 경우 국가를 당사

자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 제1항 제3호 따라 입찰참가자격 제한하

며, 손해가 발생할 경우 관련규정에 의한 위약금 부과 및 추후 사업 입찰참가 시 감

정 등 추가 제재조치를 취할 수 있다.

6) 제주특별자치도 제주의료원은 사업수행 참여인원의 보안관리 상태를 점검할 수 있으

며 또한 보안상 필요한 모든 지시를할 수가 있고, 사업수행 참여인원은 이에 따라야 한다.

7) 사업수행 참여인원에 대해 법률 또는 보안규정에 의한 비밀 유지의무 준수 및 위반

시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시한다.

8) 제주의료원 코로나 병동 운영으로 인하여 환자가 없는 병동 우선으로 공사를

진행하며, 코로나 특별 방역이 끝난 병동 순으로 공사를 진행한다. 코로나 환자가

급증하여 병동 전체를 소개할 경우에는 즉시 병동 공사는 중지하며, 차후 공사는

의료원 사정에 따른다.

2.3. 출입통제 하드웨어 사양

2.3.1  바코드 & R/F Card Reader

1) 개요

바코드 & R/F Card Reader는 1D 또는 2D바코드와 무선주파(Radio Frequency)를

이용한 비접촉 방식으로 Card Data를 인식하여, 그 정보를 서버에 전송하는

기기이다

2) 사양

- CPU : 32bit Micro processor, Ar9 400MHz

- MEMORY : NAND Flash 128Mbyte, 64Mbyte RAM

- BACK-UP MAMORY : SD Memory 1Gbyte, 2Gbyte

- 시리얼통신과 TCP/IP 통신 동시 지원하고 서버관리 프로그램에서 동시접속 일원화

- 접근센서 : 사용자가 접근하면 절전 모드에서 동작모드로 자동 전환됨

- 크기 : W)149mm X (L)132mm X (D)52mm

- RF card : 20,000개 / Log data : 100,000개

- IN / OUT : Input : Door sensor, Lock sensor /Output : Lock relay, Exit button

- 통신방식 : TCP/IP on board, RS-485/232/422

- 음성 : 한국어/영어/ 사용자가 음성을 변경할 수 있음

- DISPLAY : 126X64 color LCD (2.8“LCD), 회사로고 DISPLAY

- RF TYPE : 13.56mhz,125Khz,900Mhz지원 하여야 함

- MICRO SD단자 : 1Gbyte/2Gbyte 지원

- Serial : Serial -1, Serial -2 지원

- Keypad backLight : backlight blue

- 바코드 Type ：1D/2D

- 바코드 읽기 모드 ：CMOS

- 바코드 데이터 인터페이스 ：TTL232/USB

- 바코드 범주 ：선명한 레이저 Aimer

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

2.3.2 출입컨트롤러

1) 개요

컨트롤러는 다양한 카드리더(바코드 또는 RFID) 로부터 정보를 수신하여 운영 서버로 해당하는 정보를 전송하는 기능을 수행한다.

카드리더에서 보내온 정보가 컨트롤러의 데이터와 일치할 경우 문을 개방하고 동시에 서버로도 이벤트를 생성한다. 데이터가 일치하지 않을 경우 문은 열리지 않으며, 서버로 이상 이벤트를 전송한다. 컨트롤러와 서버의 보안 암호화 방식은 SEED 또는 AES 방식을 제공한다.

사양

- CPU	: ARM A9 Series

– Memory : 4GB eMMC, 1GB SDRAM, 4GB SD Card

- Template Capacity : 200,000 cards

- Log Capacity	: 200,000 events

- Input/ Output	: AC 110V/220V SMPS(14V/6A)

- Max. Card Reader : 256EA (128 doors × 2EA)

- Power Module	: Output Voltage - DC 14.0V ± 0.5V

Output Current - Max. 2.7A

Ripple & Noise - Max. 150mV

– Battery : Lead-Acid Battery (12V, 2A)

- Network Interface : TCP/IP (10/100Mbps), SEED or AES encryption

C-LAN (Max. 50kbps)

- Size (WxHxD)	: 250×305×62.5 [mm]

- Weight	: 2.26Kg

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

2.3.3  ElectroMagnetic Lock

1) 개요

ELECTROMAGNETIC LOCK은 락 본체와 아마추어 플레이트이 전기적 자성작용으로 출입문의 잠김,열림 상태를 제어하는 자석 장치이다.한방향으로 개폐되는 방화문,유리문,목제문등의 출입문에 사용된다.

2) 사양

- 사용주위온도 : -20℃~+60℃

- 인장력 : 280Kgs(600lbs)

- 소비전류 : DC 12V/500mA ±10%

- 본체규격 : : 250mm(L)*47mm(W)*25.5mm(D)

- Weight : 1155g

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

2.3.4  Electric DeadBolt Lock

1) 개요

ELECTRIC DEADBOLT(전기정)은 출입문의 상위 또는 하위 프레임 이나

고정부위에 설치되며, 전기적인 신호에 의해 출입문을 개방, 잠금 하는

기기이다. 사용되는 문은 유리문에 적용한다

2) 사양

- 공급전원 : DC 12V/24V / 동작시 900mA ±10%/ 대기시 350mA  ±10%

- LOCK 출력시간 : 0초 / 3초/ 5초

- 도어 모니터링 : NO(녹색) NC(회색) COM(주황)

- 크기 : 203mm(L)*38mm(W)*39mm(D)

- Weight : 529g

- 재질 : 알루니늄 합금 BODY

- 정전시 해정형

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

2.3.5  Exit Button

1) 개요

내부에서 외부로 나갈 때 Lock 장치의 해제를 요청하는 기기이다. BUTTON을 눌러서

Lock

해제를 요청 퇴실용 스위치를 사용하여 도어를 개방시켜 경보의 발생을 방지. 문을 열고

나간 후 도아 홀더에 의하여 문이 자동으로 잠긴다

또한 PUSH 버튼을 누르면 내장 램프에 불이 켜져 버튼이 정상적으로 조작되어있는지

표시해야 한다.

2) 사양

- 통신 방식 : 유선통신방식

- 출력 : 접점방식

- 송신 시간 :  푸시시 연속발신

- 사용온도범위 : -20°C ~ +55°C

- 취부 방법 : 나사고정

- 부속품 : 취부나사 2개

- 사이즈 : 70(W)*144(H)*3(D)mm

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

2.3.6 Server 및 DBMS

1) 개요

출입통제프로그램과 제주의료원에서 사용하는 EMR서버와 실시간으로 연동하는

서버로서 정품인증 윈도즈와 정품인증 MS-SQL DB탑재로 안정적으로 운용할 수

있도록 지원하는 업무을 수행 합니다.

2) 사양

- 프로세서:Intel Xeon E-2224 3.4GHZ,8M cache,4C/4T,turbo(71W)

- 메모리:16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

- Storage Controller:PERC H730 RAID Controller

- Hard Drive:1TB 7.2K RAM SATA 6Gbps3.5in Cable Hard Drive

- Internal Storage: 3.5” Classis up to 4 Cable Hard Drives

- Optical Drive: DVD+/-RW SATA Internal

- Management:Idrac Group Manager,Disabled

- Rack U/2U static Rails for 2- post and 4-Post Racks

- OS: Windows Server 2019 Standard(/COEM/16Core/64bit)

- 모니터:24”

- DBMS:MSSQL:SQL Server Standard 2019 License 5Cal License

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

2.3.7 카드프린터

1) 개요

신분증 발급에 필요한 기기로서 카드 앞면과 뒷면 동시에 발급 할 수 있는 양면용

카드프린터이어야 한다.

2) 사양

- YMCKO 기준 최대17초

- 200매 카드 적재 가능 호퍼

- 탈착식 전면 스태커

- 투명 카드 인쇄 지원

- 양면 인쇄 지원

- 카트리지 타입의 Laminator Film장착

- CR79타입 카드 지원

- ALL-in-Oin 타입 잠금 장치

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

2.3.8 운영 컴퓨터

1) 개요

출입통제프로그램과 제주의료원에서 사용하는 EMR서버와 실시간으로 연동하는

서버로서 정품인증 윈도즈와 정품인증 MS-SQL DB탑재로 안정적으로 운용할 수

있도록 지원하는 업무을 수행 합니다.

2) 사양

- 프로세서: INTEL Core i7-9700 3.0GHz

- 메모리:8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

- Storage Controller:PERC H330 RAID Controller

- Hard Drive: 256SSD 7.2K RAM SATA 6Gbps3.5in Cable Hard Drive

- Internal Storage: 3.5” Classis up to 4 Cable Hard Drives

- Optical Drive: DVD+/-RW SATA Internal

- Management:Idrac Group Manager,Disabled

- OS: Windows 10(pro)

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

2.3.9 인터폰

개요

본 장비는 병동 출입구에 설치하여 상황실 및 데스크와 영상 / 음성을 이용하여 통화 후 원격 출입문 개방을 지원한다.

2) 사양

- 전원 : AC100~240V [50/60Hz]

- LCD : 10.1Cm(4’형) Color

- 도어폰 : 4선(전원,음성,영상,GND)

- 제품 Size : 274(W)*188(H)*29(D)

- 설치방식 : 노출형 (브라켓)

- 아날로그 경비실기 연동가능

화재 이보기

개요

주경종 및 보조경종에 설치하여 화재 발생시 경종선로에 흐르는 전류를 감지하여 화재 이상을 컨트롤러에 전달하는 기기이다.

사양

- 형 태 : 옥내 설치용으로 사용된다.

- 동작전압 : DC9.6~28.8V

- 소비전류 : 최대50mA이하(DC12V)

- 경보출력 : 단락(경종 동작 감지시), 단선

- 사용온도 : -10℃~+50·℃

- 사용습도 : 90%이하 (상대습도)

- 설치조건 : 주경종 및 보조경종이 설치된 곳의 인근위치

- 외형치수 : 58(W)×43.3(H)×34.5(D) [mm]

- 출력형태 : Short출력(경종동작 감시시)

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

2,3,10 통신 케이블

개요

출입통제 운영서버와 컨트롤러 간의 통신을 하기 위한 케이블이다.

사양

- CAT.6

- 전송속도 : 10/ 100/ 1000Mbps

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

출입통제 운영 소프트웨어

개요

출입통제 운영 소프트웨어는 출입통제 운영서버에 설치되어 다음과 같이 기능을 구현한다.

사양

인사 정보시스템과 연동하여 출입관리 시스템에 입사자의 출입권한을 등록하고 퇴사자의출입권한이 삭제되어야 한다.

환자정보시스템과 연동하여 출입관리 시스템에 입원환자 및 보호자의 의 출입 권한을 등록하고 퇴원 할 시 환자 및 보호자의 출입권한이 삭제되어야 한다.

시스템 불안정으로 연동이 안될 경우를 대비하여 강제로 연동 할 수 있는 버튼 구현을 통하여 연동을 할 수 있도록 지원해야 한다.

설정된 시간 동안 자동으로 출입문을 개방 할 수 있는 출입문 스케줄 관리 기능이 지원되어야 한다.

시스템에 수집된 자료를 손쉽게 찾을 수 있는 검색 기능이 있어야 한다.

보고서의 출력은 화면, 파일로 출력이 가능해야 하며 보고서의 사용이 편리하도록 엑셀 형식 등의 파일로 보고서가 저장될 수 있어야 한다.

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다

기기별 세부 사양서