출입통제 시스템 시방서

제주특별자치도 제주의료원

1 일반 사항

본 설비공사는 출입통제시스템에 관련된 장비와 관련기기 등을 설치하는 공사를 말한다.

본 시방서에 표기된 기기 설치 외에 특별히 원활한 기기 조작을 위해 불가피한 공 사가 발생할 경우에는 별도의 지시를 따른다.

2 공사 구분

2.1 공사범위

시방에 명기된 중앙관제 장치 및 부가 장비의 납품, 설치 및 결선 공 사

시방에 명기된 출입통제시스템의 관련 장비 납품, 운 반, 취부 및 설치 공사

시스템 도면, 설치 도면, 결선도, 사용 설명서의 납품 및 시운전/교육

납품된 시스템 및 기기의 인수 인계

본 시방서에 없는 공사 범위는 도면에 준한다.

2.2 공사순서

설계 도면에 따르는 배관 배선의 설치 확인

출입통제 LOCAL 기자재(reader 등) 설치

중앙관제 장치 설치

기기 간의 결선

중앙관제 장치의 소프트웨어 설치

3 기기 설치공사

3.1 방재실

방재실 내의 반입되는 기기는 시공 업체들 및 감독원과 협의하여 배치 계획을 확정하여, 감독 원의 승인을 득한 후, 기기 배치를 하여야 한다.

전원의 연결이 흔들림과 접촉 불량이 있을 경우, 장비에 손상을 줄 수 있 으므로 견고 하게 연결하여야 하며, 가급적 플러그 연결은 배제한다.

케이블 지지는 마운터(Mounter)를 사용하지 말고 합성 수지 섀들로 견고 히 고정하여 외견상 미려하게 시공한다.

4. 배선공사

4.1 일반사항

(1) 통합방범시스템을 위한 전기배관, 배선공사는 시방에 의하고 도면, 시방서 에 특수한

전선 케이블 등의 사용이 규정되어 있는 경우는 그 제조자가 규 정하는 방법에 의한다.

통합방범 용 전기공사는 전기설비 및 내선규정에 의하고 KS 규격에 정해 진 재료를 사용하여 시공하여야 한다.

통합방범 용 신호 배선은 수배관, 가스배관 등과 접근, 교차하는 경우는 직접 접촉하지 않도록 하여야 한다.

통합방범 용 배선을 금속관이나 덕트 등에 넣는 경우는 강전류 전선관과 동일한 관(덕트) 및 상자에 넣어서는 안 된다

4.2 케이블 배선공사

(1) 옥외, 옥내 배선으로 손상의 우려가 없는 경우는 케이블 배선이 가능하다. 또한,

시공 장소를 충분히 검사하여 시방에 적합한 케이블을 사용하여야 한다.

(2) 케이블은 사용케이블에 적합한 새들, 스터플 등으로 피복을 손상시키지 않는

조형물에 고정하여야 한다.

(3) 케이블은 도중에서 접속하여서는 안 된다.

(4) 케이블이 외상을 입을 우려가 있는 경우는 금속관 등으로 방호하여야 한다.

다수의 케이블을 사용하는 경우는 랙으로 시공한다.

랙의 수량은 수용하는 전선의 중량, 지지간격에 의해 결정한다.

4.3 전선 및 케이블의 접속

(1) 전선의 접속은 반드시 압착단자 및 연결관 및 접속기 등을 사용하고 비닐 타입

등 절연 효력이 있는 것으로 충분히 피복하여야 한다. 또한 전선과 기기단자와의

접속 등으로 빠질 우려가 있는 경우는 스프링 좌금을 사용하여야 한다.

(2) 전선의 접속은 다음의 조건을 만족시켜야 한다.

접속으로 인하여 전기저항을 증가 시켜서는 안 된다.

접속으로 인하여 강도를 20%이상 감소시켜서는 안 된다.

전선 상호간의 접속은 반드시 박스 내에서 행하여야 한다.

5 조정 및 시운전

5.1 본공사 시공자는 모든 기기를 설치, 결선한 후 제어 계통에 따라 요구되는

상태로 정상적으로 동작할 수 있도록 모든 계기를 조정하여야 한다.

5.2 조정이 완료된 후 감독관의 입회하에 시운전을 실시하여야 한다.