## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | #REF!
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구성비(%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 (A) | 직접(간접) 재료비 (가)
작업설. 부동물산등(나)
계
| 노 무 비 (B) | 직 접 노 무 비(가)
|  | 간 접 노 무 비(나) |  |  | (B의 가) * | 0%
계
| 경 비 (C) | 가 설 비
운 반 비
기 계 경 비
소 계 (가)
|  | 건 강 보 험 료 |  |  | (B의 가) * | 0%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  |  | 건강보험료 * | 0%
|  | 연 금 보 험 료 |  |  | (B의 가) * | 0%
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | B * | 0%
|  | 고 용 보 험 료 |  |  | B * | 0%
|  | 안 전 관 리 비 |  |  | (A+B의가)* | 0%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  |  | B의 가 * | 0%
환 경 보 전 비
소 계 (나)
|  | 기 타 경 비 |  |  | (A+B) * | 0%
소 계 (다)
|  | 계 |  |  | (C의,가+나+다)
순 공 사 원 가 (D) |  |  |  |  | A + B + C
일 반 관 리 비 (E) |  |  |  |  | D * | 0%
합 계 (F)
이 윤 (G) |  |  |  |  | (B+C+E) * | 0%
총 계 (H)
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | H * | 10%
도 급 액 |  |  | 77236000 | 천원미만절사
관 급 자 재 |  |  | 7390000 |  | 분전반
관 급 자 재 |  |  | 0
총 합 계 |  |  | 84626000 |  | 도급액 + 관급자재비

## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전력간선 설비공사 |  | 식 | 1
2. 냉난방 설비공사 |  | 식 | 1
3. 전열설비 공사 |  | 식 | 1
4. 전등 설비공사 |  | 식 | 1
5. 전열설비 공사(리모델링) | 0 | 식 | 1
6. 전등설비공사(리모델링) | 0 | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 1. 전력간선 및 동력설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전력간선 설비공사
경질비닐전선관 | HI 28C | M | 53
경질비닐전선관 | HI 42C | M | 26
경질비닐전선관 | HI 54C | M | 213
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | F-CV 4C*25㎟ | M | 179
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | F-CV 1C*35㎟ | M | 370
난연PVC내화케이블 | FR-8 3C*16㎟ | M | 25
접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 213
접지용전선 | FGV 10㎟ | M | 97
접지용전선 | FGV 35㎟ | M | 53
피뢰침 | 주공형 4M | EA | 1
접지단자함 | 1CCT | EA | 2
차단기 | MCCB 4P 125AF | EA | 3
PULL BOX | 300*300*200 | EA | 4
분전반 설치 | 5면 | 식 | 1 | [8 empty] | 1
접지 | 1종 | 식 | 1 | [8 empty] | 2
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 41
| 저압케이블공 | 인 | 4
| 보통인부 | 인 | 4
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0

## 2. 냉난방설비 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 냉난방 설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 122
경질비닐전선관 | HI 36C | M | 13
1종가요전선관 | 고장력비방수 16C | M | 10
600V 난연 전력케이블 | F-CV 4C*4㎟ | M | 13
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 320
접지용전선 | FGV 2.5㎟ | M | 13
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 9
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 9
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 9
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0

## 3. 전열설비 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
3. 전열설비 공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 362
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1086
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 9
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 28
매입접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 28
방우접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 18
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 28
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 | [12 empty] | 0

## 4. 전등 설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
4. 전등 설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 244 | [8 empty] | 0
경질비닐전선관 | HI 22C | M | 114 | [8 empty] | 0
1종가요전선관 | 고장력비방수 16C | M | 78 | [8 empty] | 0
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1448
아우렛박스 | 8각 54MM | EA | 71
아웃렛박스 | 8각 평커버 | EA | 71
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 6
스위치박스 | 4각 평커버 | EA | 6
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 21
매입 1로스위치 | 15A 250V 1구 | EA | 11
매입 1로스위치 | 15A 250V 2구 | EA | 6
매입 1로스위치 | 15A 250V 3구 | EA | 4
조명기구 | FA TYPE (LED40W 매입) | EA | 6 | [8 empty] | 관급자재
조명기구 | FB TYPE (LED40W 매입) | EA | 14 | [8 empty] | 관급자재
조명기구 | EA TYPE (LED10~12W 다운) | EA | 32 | [8 empty] | 관급자재
조명기구 | IA TYPE(LED10W~15W원형직부) | EA | 13 | [8 empty] | 관급자재
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 41
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 5. 전열설비 공사(리모델링)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
5. 전열설비 공사(리모델링)
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 232
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 696
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 20
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 17
매입접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 15
방우접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 18
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 21
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 6. 전등설비공사(리모델링)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
6. 전등설비공사(리모델링)
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 85 | [8 empty] | 0
경질비닐전선관 | HI 22C | M | 43 | [8 empty] | 0
1종가요전선관 | 고장력비방수 16C | M | 30 | [8 empty] | 0
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 520
아우렛박스 | 8각 54MM | EA | 23
아웃렛박스 | 8각 평커버 | EA | 23
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 4
스위치박스 | 4각 평커버 | EA | 4
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 7
매입 1로스위치 | 15A 250V 1구 | EA | 1
매입 1로스위치 | 15A 250V 2구 | EA | 5
매입 1로스위치 | 15A 250V 3구 | EA | 1
조명기구 | FA TYPE (LED40W 매입) | EA | 1 | [8 empty] | 관급자재
조명기구 | FB TYPE (LED40W 매입) | EA | 4 | [8 empty] | 관급자재
조명기구 | EA TYPE (LED10~12W 다운) | EA | 20 | [8 empty] | 관급자재
조명기구 | IA TYPE(LED10W~15W원형직부) | EA | 1 | [8 empty] | 관급자재
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 24
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 일위대가
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 물가자료 |  | 물가정보
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | page | 단가 | page | 단가
1 | L-1 PANEL외 5면 | 식
L-3 PANEL | 650Wx900Hx150D | 면 | 1
L-AC2 PANEL | 550Wx800Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 1350000 | 2250000 | 1440000 | 490000
L-EV PANEL | 300Wx400Hx150D | 면 | 1 | [9 empty] | 1040000
노무비 | 내선전공 | 인 | 1.287
합 계
2 | 접지공사(E-1) | 식
접지동봉 | ￠18x 24000 | EA | 20
노무비 | 내선전공 | 인 | 0.24
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.2
난연PVC 절연접지용전선 | F-GV 35sq | m | 50
노무비 | 내선전공 | 인 | 0.012
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계

## 전기 단가비교표
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료(2020.05) |  | 물가정보(2020.05) |  | 견적가1 |  | 견적가2 |  | 최저가격 | 적용가격 | 비고
|  |  | Page | 단가 | Page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체 | 단가
1. 전력간선 설비공사
경질비닐전선관 | HI 28C | M | 1113 | 670 | 1225 | 809 |  |  |  |  | 670 | 670
경질비닐전선관 | HI 42C | M | 1113 | 1100 | 1225 | 1418 |  |  |  |  | 1100 | 1100
경질비닐전선관 | HI 54C | M | 1113 | 1600 | 1225 | 2014 |  |  |  |  | 1600 | 1600
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | F-CV 4C*25㎟ | M | 1083 | 9711 | 1196 | 12360 |  |  |  |  | 9711 | 9711
가교폴리에틸렌(XLPE)절연난연케이블 | F-CV 1C*35㎟ | M | 1083 | 3325 | 1193 | 4227 |  |  |  |  | 3325 | 3325
난연PVC내화케이블 | FR-8 3C*16㎟ | M | 1083 | 10091 | 1211 | 8102 |  |  |  |  | 8102 | 8102
접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 1083 | 636 | 1193 | 800 |  |  |  |  | 636 | 636
접지용전선 | FGV 10㎟ | M | 1083 | 1281 | 1196 | 1347 |  |  |  |  | 1281 | 1281
접지용전선 | FGV 35㎟ | M | 1083 | 3618 | 1189 | 3989 |  |  |  |  | 3618 | 3618
피뢰침 | 주공형 4M | EA | 1207 | 45000 | 1299 | 48000 |  |  |  |  | 45000 | 45000
접지단자함 | 1CCT | EA | 1206 | 46500 | 1300 | 82000 |  |  |  |  | 46500 | 46500
차단기 | MCCB 4P 125AF | EA | 1163 | 111900 | 1256 | 111900 |  |  |  |  | 111900 | 111900
PULL BOX | 300*300*200 | EA | 1111 | 11400 | 1229 | 11080 |  |  |  |  | 11080 | 11080
분전반 설치 | 5면 | 식 | 일 위 대 가
접지 | 1종 | 식 | 일 위 대 가
2. 냉난방 설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1113 | 290 | 1233 | 348 |  |  |  |  | 290 | 290
경질비닐전선관 | HI 36C | M | 1113 | 850 | 1225 | 1086 |  |  |  |  | 850 | 850
1종가요전선관 | 고장력비방수 16C | M | 1109 | 970 | 1227 | 970 |  |  |  |  | 970 | 970
600V 난연 전력케이블 | F-CV 4C*4㎟ | M | 1083 | 2291 | 1196 | 3249 |  |  |  |  | 2291 | 2291
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1082 | 275 | 1197 | 446 |  |  |  |  | 275 | 275
접지용전선 | FGV 2.5㎟ | M | 1083 | 467 | 1189 | 505 |  |  |  |  | 467 | 467
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 1111 | 650 | 1229 | 583 |  |  |  |  | 583 | 583
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 1111 | 980 | 1229 | 836 |  |  |  |  | 836 | 836
3. 전열설비 공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1113 | 290 | 1233 | 348 |  |  |  |  | 290 | 290
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1082 | 275 | 1197 | 446 |  |  |  |  | 275 | 275
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 1111 | 650 | 1229 | 583 |  |  |  |  | 583 | 583
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 1111 | 920 | 1229 | 836 |  |  |  |  | 836 | 836
매입접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 1213 | 1920 | 1301 | 1879 |  |  |  |  | 1879 | 1879
방우접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 1212 | 4251 | 1301 | 3088 |  |  |  |  | 3088 | 3088
4. 전등 설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1113 | 290 | 1233 | 348 |  |  |  |  | 290 | 290
경질비닐전선관 | HI 22C | M | 1113 | 350 | 1233 | 418 |  |  |  |  | 350 | 350
1종가요전선관 | 고장력비방수 16C | M | 1109 | 970 | 1227 | 970 |  |  |  |  | 970 | 970
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1082 | 275 | 1197 | 446 |  |  |  |  | 275 | 275
아우렛박스 | 8각 54MM | EA | 1111 | 790 | 1229 | 704 |  |  |  |  | 704 | 704
아웃렛박스 | 8각 평커버 | EA | 1111 | 290 | 1229 | 286 |  |  |  |  | 286 | 286
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 1111 | 980 | 1229 | 836 |  |  |  |  | 836 | 836
스위치박스 | 4각 평커버 | EA | 1111 | 290 | 1229 | 286 |  |  |  |  | 286 | 286
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 1111 | 650 | 1229 | 583 |  |  |  |  | 583 | 583
매입 1로스위치 | 15A 250V 1구 | EA | 1211 | 1670 | 1301 | 1839 |  |  |  |  | 1670 | 1670
매입 1로스위치 | 15A 250V 2구 | EA | 1211 | 2480 | 1301 | 2843 |  |  |  |  | 2480 | 2480
매입 1로스위치 | 15A 250V 3구 | EA | 1211 | 3200 | 1301 | 3718 |  |  |  |  | 3200 | 3200
조명기구 | FA TYPE (LED40W 매입) | EA | [10 empty] | 별도공사
조명기구 | FB TYPE (LED40W 매입) | EA | [10 empty] | 별도공사
조명기구 | EA TYPE (LED10~12W 다운) | EA | [10 empty] | 별도공사
조명기구 | IA TYPE(LED10W~15W원형직부) | EA | [10 empty] | 별도공사
5. 전열설비 공사(리모델링)
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1113 | 290 | 1233 | 348 |  |  |  |  | 290 | 290
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1082 | 275 | 1197 | 446 |  |  |  |  | 275 | 275
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 1111 | 650 | 1229 | 583 |  |  |  |  | 583 | 583
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 1111 | 920 | 1229 | 836 |  |  |  |  | 836 | 836
매입접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 1213 | 1920 | 1301 | 1879 |  |  |  |  | 1879 | 1879
방우접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 1212 | 4251 | 1301 | 3088 |  |  |  |  | 3088 | 3088
6. 전등설비공사(리모델링)
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1113 | 290 | 1233 | 348 |  |  |  |  | 290 | 290
경질비닐전선관 | HI 22C | M | 1113 | 350 | 1233 | 418 |  |  |  |  | 350 | 350
1종가요전선관 | 고장력비방수 16C | M | 1109 | 970 | 1227 | 970 |  |  |  |  | 970 | 970
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1082 | 275 | 1197 | 446 |  |  |  |  | 275 | 275
아우렛박스 | 8각 54MM | EA | 1111 | 790 | 1229 | 704 |  |  |  |  | 704 | 704
아웃렛박스 | 8각 평커버 | EA | 1111 | 290 | 1229 | 286 |  |  |  |  | 286 | 286
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 1111 | 980 | 1229 | 836 |  |  |  |  | 836 | 836
스위치박스 | 4각 평커버 | EA | 1111 | 290 | 1229 | 286 |  |  |  |  | 286 | 286
스위치박스 | 1개용 54MM | EA | 1111 | 650 | 1229 | 583 |  |  |  |  | 583 | 583
매입 1로스위치 | 15A 250V 1구 | EA | 1211 | 1670 | 1301 | 1839 |  |  |  |  | 1670 | 1670
매입 1로스위치 | 15A 250V 2구 | EA | 1211 | 2480 | 1301 | 2843 |  |  |  |  | 2480 | 2480
매입 1로스위치 | 15A 250V 3구 | EA | 1211 | 3200 | 1301 | 3718 |  |  |  |  | 3200 | 3200
조명기구 | FA TYPE (LED40W 매입) | EA | [10 empty] | 별도공사
조명기구 | FB TYPE (LED40W 매입) | EA | [10 empty] | 별도공사
조명기구 | EA TYPE (LED10~12W 다운) | EA | [10 empty] | 별도공사
조명기구 | IA TYPE(LED10W~15W원형직부) | EA | [10 empty] | 별도공사

## 1. 전력간선 및 동력설비산출표
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 |  |  | 전선,케이블 | [5 empty] | 피뢰침 |  | 차단기 | BOX | 분전반 | 일위대가
[5 empty] | HI-PVC |  |  | F-CV |  | FR-8 | F-GV |  |  | 주공형 | 주공형 | MCCB | PB | 5면 | 접지
[5 empty] | 28C | 42C | 54C | 25/4C | 35/1C | 16/3C | 6 | 10 | 35 | 4M | 접지 단자함 | 4P 125AF | 300x300 x200 |  | 1종
전력간선
LV-1~ L-AC2 | F-CV 25sq/4C- | 1 | 54C | 3+15+12+3+4+10+7+2 |  |  | 56 | 56 | [8 empty] | 4 | 1
| F-GV 6sq- | 1 |  | 3+15+12+3+4+10+7+2 | [6 empty] | 56
| F-CV 25sq/4C- | 1 | TRAY | 12+4 |  |  |  | 16
| F-GV 6sq- | 1 |  | 12+4 | [6 empty] | 16
LV(E)-1~ LE-3 | F-CV 25sq/4C- | 1 | 54C | 3+15+12+3+4 |  |  | 37 | 37
| F-GV 6sq- | 1 |  | 3+15+12+3+4 | [6 empty] | 37
| F-CV 25sq/4C- | 1 | TRAY | 12+4 |  |  |  | 16
| F-GV 6sq- | 1 |  | 12+4 | [6 empty] | 16
LV(E)-1~ MCC-FB1 | F-CV 35sq/1C- | 4 | 54C | 3+7+18+3+3 |  |  | 34 |  | 136 | [6 empty] | 1
| F-GV 10sq- | 1 |  | 3+7+18+3+3 | [7 empty] | 34
LV(E)-1~ MCC-FPH | F-CV 35sq/1C- | 4 | 54C | 3+15+12+4+4 |  |  | 38 |  | 152 | [6 empty] | 1
| F-GV 10sq- | 1 |  | 3+15+12+4+4 | [7 empty] | 38
| F-CV 35sq/1C- | 4 | TRAY | 12+4 |  |  |  |  | 64 | [6 empty] | 1
| F-GV 10sq- | 1 |  | 12+4 | [7 empty] | 16
LV(E)-1~ L-EV2 | F-CV 25sq/4C- | 1 | 54C | 3+15+7+4 |  |  | 29 | 29
| F-GV 6sq- | 1 |  | 3+15+7+4 | [6 empty] | 29
| F-CV 25sq/4C- | 1 | TRAY | 12+4 |  |  |  | 16
| F-GV 6sq- | 1 |  | 12+4 | [6 empty] | 16
동력
MCC-FB1 | FR-8 16sq/3C- | 1 | 42C | (2+2+2)*2 |  | 12 |  |  |  | 12
| F-GV 16sq- | 1 |  | (2+2+2)*2 | [6 empty] | 12
MCC-FPH | FR-8 16sq/3C- | 1 | 42C | (2+2+2)*2 |  | 12 |  |  |  | 12
| F-GV 16sq- | 1 |  | (2+2+2)*2 | [6 empty] | 12
피뢰침
피뢰침 | FGV 35sq- | 1 | 28C | 12+12+(4+4+4)*2 | 48 | [7 empty] | 48 | 1 | 2 |  |  |  | 1
|  |  |  | 합계 | 48 | 24 | 194 | 170 | 352 | 24 | 194 | 88 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 53 | 26 | 213 | 179 | 370 | 25 | 213 | 97 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1
|  |  |  | 내선전공 | 0.08 | 0.13 | 0.19 |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.007 |  | 0.65 | 0.47 | 0.35
|  |  |  | 저압케이블공 |  |  |  | 0.00609 | 0.00658 | 0.00528 |  |  |  | 0.66
|  |  |  | 보통인부 |  |  |  | 0.00609 | 0.00658 | 0.00528 |  |  |  |  | 0.45
|  |  |  | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 260% | 85% | 200% | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | 130% | 100%
노무비 | 41 | 인 |  | 내선전공 | 3.84 | 3.12 | 36.86 |  |  |  | 1.74 | 0.79 | 0.5 |  | 1.3 | 1.83 | 1.4
| 4 | 인 |  | 저압케이블공 |  |  |  | 2.69 | 1.96 | 0.25 |  |  |  | 0.66
| 4 | 인 |  | 보통인부 |  |  |  | 2.69 | 1.96 | 0.25 |  |  |  |  | 0.9
[5 empty] | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 4-34 | 전품 4-34 | 전품 4-34 | 전품 3-38 | 전품 3-38 | 전품 3-38 | 전품 5-42 | 전품 5-41 | 전품 5-19 | 전품 5-4 | 관급자재 | 일위 대가

## 2.냉난방설비 산출표
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 |  |  | 전선, 케이블 |  |  | BOX
[5 empty] | PVC |  | FLEX | F-CV | HFIX | F-GV | SB1 | 4각
[5 empty] | 16C | 36C | 16C | 4/4C | 1.78 | 2.5 | 54MM | 54MM
실외기
A1 | F-CV 4sq/4C- | 1 | 36C | 2+2+2 |  | 6 |  | 6
| F-GV 2.5sq- | 1 | [7 empty] | 6
A2 | F-CV 4sq/4C- | 1 | 36C | 2+2+2 |  | 6 |  | 6
| F-GV 2.5sq- | 1 | [7 empty] | 6
실내기(2층)
A1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 4+9+8+5+24+5+11+2 | 68 |  |  |  | 204 |  |  | 5
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*5 |  |  | 5 |  | 15
유선 리모컨 | EMPTY PIPE | 1 | 16C | 2.5*5 | 12.5 | [5 empty] | 5
실내기(3층)
A1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 3+7+6+4 | 20 |  |  |  | 60 |  |  | 4
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*4 |  |  | 4 |  | 12
유선 리모컨 | EMPTY PIPE | 1 | 16C | 2.5*4 | 10 | [5 empty] | 4
|  |  |  | 합계 | 110.5 | 12 | 9 | 12 | 291 | 12 | 9 | 9
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 122 | 13 | 10 | 13 | 320 | 13 | 9 | 9
|  |  |  | 내선전공 | 0.05 | 0.1 | 0.044 |  | 0.01 | 0.006 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | 저압케이블공 |  |  |  | 0.00462
|  |  |  | 보통인부 |  |  |  | 0.00462
|  |  |  | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 260% | 100% | 150% | 100% | 100%
노무비 | 9 | 인 |  | 내선전공 | 5.52 | 1.2 | 0.39 |  | 2.91 | 0.1 | 1.08 | 1.08
[5 empty] | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 4-34 | 전품 5-10 | 전품 3-38 | 전품 5-3 | 전품 5-3

## 3. 전열설비 산출표
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 | 전선 | BOX |  |  | 기구
[5 empty] | PVC | HFIX | SB1 | SB2 |  | 콘센트
[5 empty] | 16C | 1.78 | 54mm | 54mm | COVER | 매입2구 | 대기전력 | 방적1구
지1층
R1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 17+9+2+2 | 30 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2
1층
R1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 16+10+2+2 | 30 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2
2층
R14 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 5+15+15+0.5*4+2.5*2 | 42 | 126 | 1 | 3 | 3 | 3
R15 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 7+7+6+0.5*6+7+7+2.5*4 +6+16+4 | 73 | 219 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2
ER15 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 5+7+9+10+15+2.5*11+4 | 77.5 | 232.5 | 1 | 5 | 5
3층
R1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 6+3+2+0.5*5 | 13.5 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 2
R2 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 4+2+12+5+4+0.5*13+2 | 35.5 | 106.5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1
R3 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 6+6+10+2+0.5*7 | 27.5 | 82.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1
|  |  |  | 합계 | 329 | 987 | 9 | 28 | 28 | 18 | 5 | 3
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 362 | 1086 | 9 | 28 | 28 | 18 | 5 | 3
|  |  |  | 내선전공 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
노무비 | 28 | 인 |  | 내선전공 | 16.45 | 9.87 | 1.08 | 3.36 | 3.36 | 1.44 | 0.4 | 0.24
[5 empty] | 전품 5-1 | 전품 5-10 | 전품 5-3 | 전품 5-3 | 전품 5-3 | 전품 5-23 | 전품 5-23 | 전품 5-23

## 4. 전등설비 산출표
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 |  |  | 전선, 케이블 | BOX |  |  |  |  | 기구 |  |  | 조명기구
[5 empty] | PVC |  | FLEX' | HFIX | 8각 | 8각 | 4각 | 4각 | SB1 | 스위치 |  |  | FA | FB | EA | IA
[5 empty] | 16C | 22C | 16C | 1.78 | 54mm | COVER | 54mm | COVER | 54mm | 단로 1구 | 단로 2구 | 단로 3구 | LED 40W | LED 40W | LED10W | LED10W
지층
L1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 8+4+3+5+2 | 22 |  |  | 66 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 5
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 3 |  | 3 |  | 12
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*3 |  |  | 3 | 9
1층
L1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 6.5*3+11+15+2+2+4+3 | 56.5 |  |  | 169.5 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 10
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 2+3+3 |  | 8 |  | 32
| HFIX 1.78mm- | 5 | 22C | 3 |  | 3 |  | 15
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*13 |  |  | 13 | 39
2층
L2 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 2+15+6+4+1.5+5+4+5 | 42.5 |  |  | 127.5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |  | 3 | 1 |  | 3 | 3
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 1.5+3+3+5+2 |  | 14.5 |  | 58
| HFIX 1.78mm- | 5 | 22C | 5 |  | 5 |  | 25
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*11 |  |  | 11 | 33
LE1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 1.5+2+3.5+3+3*2 | 16 |  |  | 48 | 9 | 9 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 2 | 5 | 1
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 6+4+3 |  | 13 |  | 52
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*8 |  |  | 8 | 24
LE2 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 7+4+4+3*6 | 33 |  |  | 99 | 9 | 9 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 8
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 3+3+3*4 |  | 18 |  | 72
| HFIX 1.78mm- | 5 | 22C | 3 |  | 3 |  | 15
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*10 |  |  | 10 | 30
3층
L1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 2+2+4+3+3+2 | 16 |  |  | 48 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 12 | 2
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 3+6+6+3.5 |  | 18.5 |  | 74
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*14 |  |  | 14 | 42
L2 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 3*3+3+5.5+2.5+5+7+4 | 36 |  |  | 108 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 9 | 2
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 2.5+2.5+3 |  | 8 |  | 32
| HFIX 1.78mm- | 5 | 22C | 5+2+3 |  | 10 |  | 50
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*12 |  |  | 12 | 36
|  |  |  | 합계 | 222 | 104 | 71 | 1316 | 71 | 71 | 6 | 6 | 21 | 11 | 6 | 4 | 6 | 14 | 32 | 13
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 244 | 114 | 78 | 1448 | 71 | 71 | 6 | 6 | 21 | 11 | 6 | 4 | 6 | 14 | 32 | 13
|  |  |  | 내선전공 | 0.05 | 0.06 | 0.044 | 0.01 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
노무비 | 41 | 인 |  | 내선전공 | 11.1 | 6.24 | 3.12 | 13.16 | 8.52 |  | 0.72 |  | 2.52 | 0.93 | 0.51 | 0.34 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0.65
[5 empty] | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 5-10 | 전품 5-3 |  | 전품 5-3 |  | 전품 5-3 | 전품 5-23 | 전품 5-23 | 전품 5-23

## 5. 전열설비 산출표(리모델링)
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 | 전선 | BOX |  |  | 기구 |  |  | 배관배선철거 (전등,전열)
[5 empty] | PVC | HFIX | SB1 | SB2 |  | 콘센트 |  |  | 배관 | 배선
[5 empty] | 16C | 1.78 | 54mm | 54mm | COVER | 매입2구 | 매입4구 | 방적1구 | 16C | 1.78
2층(일반)
R11 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 8+5+2+3*6 | 33 | 99 | 5 | 4 | 4 | 5
R12 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 6+8+2+3*4 | 28 | 84 | 3 | 2 | 2 |  |  | 3
R13 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 3+10+3+4+8+7+3*5 | 50 | 150 | 5 | 4 | 4 | 6
R16 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 5+18+2+3*5 | 40 | 120 | 4 | 3 | 3 | 4
2층(비상)
ER11 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 3+6+3 | 12 | 36 |  | 1 |  |  | 1
ER12 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 3+12+3 | 18 | 54 |  | 1 |  |  | 1
ER13 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 13+5+3*4 | 30 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3
ER14 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 4+12+15+2*5+3 | 44 | 132 | 5 | 4 | 4
ER16 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 12+19+4+8 | 43 | 129 |  | 3 | 3
철거 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 120 | [8 empty] | 120 | 360
|  |  |  | 합계 | 211 | 633 | 20 | 17 | 15 | 18 | 2 | 3 | 120 | 360
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 232 | 696 | 20 | 17 | 15 | 18 | 2 | 3 | 120 | 360
|  |  |  | 내선전공 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.002
|  |  |  | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
노무비 | 21 | 인 |  | 내선전공 | 10.55 | 6.33 | 2.4 | 2.04 | 1.8 | 1.44 | 0.16 | 0.24 | 1.2 | 0.72
[5 empty] | 전품 5-1 | 전품 5-10 | 전품 5-3 | 전품 5-3 | 전품 5-3 | 전품 5-23 | 전품 5-23 | 전품 5-23

## 6. 전등설비 산출표(리모델링)
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 |  |  | 전선, 케이블 | BOX |  |  |  |  | 기구 |  |  | 조명기구(신설) |  |  |  | 조명철거 |  | 조명재설치
[5 empty] | PVC |  | FLEX' | HFIX | 8각 | 8각 | 4각 | 4각 | SB1 | 스위치 |  |  | FA | FB | EA | IA | 평판 | 매입 | 평판 | 매입
[5 empty] | 16C | 22C | 16C | 1.78 | 54mm | COVER | 54mm | COVER | 54mm | 단로 1구 | 단로 2구 | 단로 3구 | LED 40W | LED 40W | LED10W | LED10W | LED 40W | LED10W | LED 40W | LED10W
2층
L1 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 1.5*9+3+3+7+13 | 39.5 |  |  | 118.5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 16 | 1 | 51 | 99 | 51 | 78
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 5+5+2+3+3 |  | 18 |  | 72
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*17 |  |  | 17 | 51
L2 | HFIX 1.78mm- | 3 | 16C | 4.5+4+7.5+7+15 | 38 |  |  | 114 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |  | 3 | 1 | 조명기구(신설) FB: 4; 조명기구(신설) EA: 4
| HFIX 1.78mm- | 4 | 22C | 3+3+3*4 |  | 18 |  | 72
| HFIX 1.78mm- | 5 | 22C | 3 |  | 3 |  | 15
| HFIX 1.78mm- | 3 | F16C | 1*10 |  |  | 10 | 30
|  |  |  | 합계 | 77.5 | 39 | 27 | 472.5 | 23 | 23 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 51 | 99 | 51 | 78
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 85 | 43 | 30 | 520 | 23 | 23 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 51 | 99 | 51 | 78
|  |  |  | 내선전공 | 0.05 | 0.06 | 0.044 | 0.01 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.036 | 0.015 | 0.1 | 0.05
|  |  |  | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
노무비 | 24 | 인 |  | 내선전공 | 3.87 | 2.34 | 1.18 | 4.72 | 2.76 |  | 0.48 |  | 0.84 | 0.08 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.05 | 1.836 | 1.485 | 5.1 | 3.9
[5 empty] | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 5-10 | 전품 5-3 |  | 전품 5-3 |  | 전품 5-3 | 전품 5-23 | 전품 5-23 | 전품 5-23